## Rohrnetzberechnung
Približné dimenzovanie rúrkovej siete (hmotnostné prietoky)
BJ: | Príklad | [6 empty] | Odberné množstvo | Prim.vstup | Stud.voda | Teplá voda | Prietok na primári | Výmenník
Počet bytových jednotiek | [5 empty] | 50 | Vstup | 12 l/min | 65°C | 10°C | 50°C | ca. 720 l/h | WP 24-14
Priemerná tepelná potreba bytovej jednotky | [5 empty] | 6 | Vstup | 15 l/min | 65°C | 10°C | 50°C | ca. 850 l/h | WP 24-20
Teplota vody na vstupe | [5 empty] | 65 | Vstup | 17 l/min | 65°C | 10°C | 50°C | ca. 925 l/h | WP 24-30
Teplota vody na spiatočke | [5 empty] | 40 | Vstup
Rozdiel teplôt | [5 empty] | 25 | Vstup
Prietok na primári pri príprave TÚV v rozmedzí 60°C - 65°C na byt. Predpoklad: podľa nastavenia a hodnôt teplotného spádu. | [5 empty] | 850
Súčastnosť prípravy TÚV práve používaných bytových jednotiek | [7 empty] | Súčastnosť prípravy TÚV prave používaných hotelových izieb. | [6 empty] | 100%
Byt č.: | Tepelná potreba |  | Priemerná tepelná potreba |  | Súčasnost pre TÚV | Faktor vykurovania | Celkové prietočné množstvo | Byt č.: | Tepelná potreba |  | Priemerná tepelná potreba |  | Súčasnosť pre TÚV | Faktor vykurovania | Celkové prietočné množstvo
| kW | l/h | kW | l/h |  |  | l/h |  | kW | l/h | kW | l/h |  |  | l/h
1 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 1 | 0 | 850 | 1 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2 | -1 | 1493.64
2 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 1.4 | 0.6 | 1313.82 | 2 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.8 | -0.8 | 2214.91
3 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 1.7 | 1.3 | 1713.27 | 3 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.4 | -0.4 | 2807.46
4 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2 | 2 | 2112.72 | 4 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4 | 0 | 3400
5 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.2 | 2.8 | 2447.81 | 5 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.4 | 0.6 | 3863.82
6 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.4 | 3.6 | 2782.9 | 6 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.8 | 1.2 | 4327.63
7 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.6 | 4.4 | 3117.98 | 7 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.2 | 1.8 | 4791.45
8 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.7 | 5.3 | 3388.71 | 8 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.4 | 2.6 | 5126.54
9 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.8 | 6.2 | 3659.43 | 9 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.6 | 3.4 | 5461.62
10 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.85 | 7.15 | 3897.97 | 10 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.7 | 4.3 | 5732.35
11 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.9 | 8.1 | 4136.52 | 11 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.8 | 5.2 | 6003.07
12 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.92 | 9.08 | 4355.75 | 12 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.84 | 6.16 | 6235.18
13 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.96 | 10.04 | 4587.85 | 13 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.92 | 7.08 | 6493.03
14 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 2.98 | 11.02 | 4807.09 | 14 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.96 | 8.04 | 6725.13
15 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3 | 12 | 5026.32 | 15 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6 | 9 | 6957.24
16 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.02 | 12.98 | 5245.55 | 16 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.04 | 9.96 | 7189.35
17 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.05 | 13.95 | 5471.22 | 17 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.1 | 10.9 | 7434.32
18 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.1 | 14.9 | 5709.76 | 18 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.2 | 11.8 | 7705.05
19 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.12 | 15.88 | 5929 | 19 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.24 | 12.76 | 7937.15
20 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.15 | 16.85 | 6154.67 | 20 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.3 | 13.7 | 8182.13
21 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.18 | 17.82 | 6380.34 | 21 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.36 | 14.64 | 8427.11
22 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.2 | 18.8 | 6599.57 | 22 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.4 | 15.6 | 8659.22
23 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.22 | 19.78 | 6818.8 | 23 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.44 | 16.56 | 8891.32
24 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.25 | 20.75 | 7044.47 | 24 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.5 | 17.5 | 9136.3
25 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.28 | 21.72 | 7270.14 | 25 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.56 | 18.44 | 9381.28
26 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.3 | 22.7 | 7489.37 | 26 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.6 | 19.4 | 9613.38
27 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.32 | 23.68 | 7708.6 | 27 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.64 | 20.36 | 9845.49
28 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.35 | 24.65 | 7934.27 | 28 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.7 | 21.3 | 10090.47
29 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.38 | 25.62 | 8159.94 | 29 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.76 | 22.24 | 10335.45
30 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.39 | 26.61 | 8372.74 | 30 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.78 | 23.22 | 10554.68
31 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.41 | 27.59 | 8591.97 | 31 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.82 | 24.18 | 10786.78
32 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.44 | 28.56 | 8817.64 | 32 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.88 | 25.12 | 11031.76
33 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.46 | 29.54 | 9036.87 | 33 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.92 | 26.08 | 11263.87
34 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.49 | 30.51 | 9262.54 | 34 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.98 | 27.02 | 11508.85
35 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.51 | 31.49 | 9481.78 | 35 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.02 | 27.98 | 11740.95
36 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.53 | 32.47 | 9701.01 | 36 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.06 | 28.94 | 11973.06
37 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.55 | 33.45 | 9920.24 | 37 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.1 | 29.9 | 12205.16
38 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.58 | 34.42 | 10145.91 | 38 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.16 | 30.84 | 12450.14
39 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.6 | 35.4 | 10365.14 | 39 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.2 | 31.8 | 12682.25
40 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.63 | 36.37 | 10590.81 | 40 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.26 | 32.74 | 12927.23
41 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.65 | 37.35 | 10810.05 | 41 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.3 | 33.7 | 13159.33
42 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.67 | 38.33 | 11029.28 | 42 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.34 | 34.66 | 13391.44
43 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.69 | 39.31 | 11248.51 | 43 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.38 | 35.62 | 13623.54
44 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.72 | 40.28 | 11474.18 | 44 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.44 | 36.56 | 13868.52
45 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.75 | 41.25 | 11699.85 | 45 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.5 | 37.5 | 14113.5
46 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.82 | 42.18 | 11951.26 | 46 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.64 | 38.36 | 14409.97
47 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.85 | 43.15 | 12176.93 | 47 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.7 | 39.3 | 14654.95
48 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.89 | 44.11 | 12409.04 | 48 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.78 | 40.22 | 14912.8
49 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.92 | 45.08 | 12634.71 | 49 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.84 | 41.16 | 15157.78
50 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.96 | 46.04 | 12866.81 | 50 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.92 | 42.08 | 15415.63
51 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 3.99 | 47.01 | 13092.48 | 51 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.98 | 43.02 | 15660.61
52 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.03 | 47.97 | 13324.59 | 52 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.06 | 43.94 | 15918.46
53 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.07 | 48.93 | 13556.69 | 53 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.14 | 44.86 | 16176.31
54 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.11 | 49.89 | 13788.8 | 54 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.22 | 45.78 | 16434.16
55 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.15 | 50.85 | 14020.91 | 55 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.3 | 46.7 | 16692.01
56 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.18 | 51.82 | 14246.58 | 56 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.36 | 47.64 | 16936.99
57 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.22 | 52.78 | 14478.68 | 57 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.44 | 48.56 | 17194.84
58 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.26 | 53.74 | 14710.79 | 58 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.52 | 49.48 | 17452.69
59 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.3 | 54.7 | 14942.89 | 59 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.6 | 50.4 | 17710.54
60 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.33 | 55.67 | 15168.56 | 60 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.66 | 51.34 | 17955.52
61 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.38 | 56.62 | 15407.1 | 61 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.76 | 52.24 | 18226.25
62 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.41 | 57.59 | 15632.77 | 62 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.82 | 53.18 | 18471.22
63 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.45 | 58.55 | 15864.88 | 63 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.9 | 54.1 | 18729.08
64 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.49 | 59.51 | 16096.98 | 64 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.98 | 55.02 | 18986.93
65 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.53 | 60.47 | 16329.09 | 65 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.06 | 55.94 | 19244.78
66 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.57 | 61.43 | 16561.19 | 66 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.14 | 56.86 | 19502.63
67 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.61 | 62.39 | 16793.3 | 67 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.22 | 57.78 | 19760.48
68 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.65 | 63.35 | 17025.41 | 68 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.3 | 58.7 | 20018.33
69 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.7 | 64.3 | 17263.95 | 69 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.4 | 59.6 | 20289.06
70 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.73 | 65.27 | 17489.62 | 70 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.46 | 60.54 | 20534.03
71 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.78 | 66.22 | 17728.16 | 71 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.56 | 61.44 | 20804.76
72 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.82 | 67.18 | 17960.26 | 72 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.64 | 62.36 | 21062.61
73 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.86 | 68.14 | 18192.37 | 73 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.72 | 63.28 | 21320.46
74 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.9 | 69.1 | 18424.48 | 74 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.8 | 64.2 | 21578.31
75 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.94 | 70.06 | 18656.58 | 75 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.88 | 65.12 | 21836.16
76 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 4.99 | 71.01 | 18895.12 | 76 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.98 | 66.02 | 22106.89
77 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.03 | 71.97 | 19127.23 | 77 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.06 | 66.94 | 22364.74
78 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.07 | 72.93 | 19359.33 | 78 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.14 | 67.86 | 22622.59
79 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.11 | 73.89 | 19591.44 | 79 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.22 | 68.78 | 22880.44
80 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.15 | 74.85 | 19823.55 | 80 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.3 | 69.7 | 23138.29
81 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.2 | 75.8 | 20062.09 | 81 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.4 | 70.6 | 23409.02
82 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.24 | 76.76 | 20294.19 | 82 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.48 | 71.52 | 23666.87
83 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.28 | 77.72 | 20526.3 | 83 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.56 | 72.44 | 23924.72
84 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.33 | 78.67 | 20764.84 | 84 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.66 | 73.34 | 24195.44
85 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.37 | 79.63 | 20996.95 | 85 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.74 | 74.26 | 24453.29
86 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.41 | 80.59 | 21229.05 | 86 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.82 | 75.18 | 24711.14
87 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.45 | 81.55 | 21461.16 | 87 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.9 | 76.1 | 24969
88 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.5 | 82.5 | 21699.7 | 88 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11 | 77 | 25239.72
89 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.54 | 83.46 | 21931.81 | 89 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.08 | 77.92 | 25497.57
90 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.58 | 84.42 | 22163.91 | 90 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.16 | 78.84 | 25755.42
91 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.63 | 85.37 | 22402.45 | 91 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.26 | 79.74 | 26026.15
92 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.67 | 86.33 | 22634.56 | 92 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.34 | 80.66 | 26284
93 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.71 | 87.29 | 22866.66 | 93 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.42 | 81.58 | 26541.85
94 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.76 | 88.24 | 23105.21 | 94 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.52 | 82.48 | 26812.57
95 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.8 | 89.2 | 23337.31 | 95 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.6 | 83.4 | 27070.42
96 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.85 | 90.15 | 23575.85 | 96 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.7 | 84.3 | 27341.15
97 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.89 | 91.11 | 23807.96 | 97 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.78 | 85.22 | 27599
98 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.93 | 92.07 | 24040.07 | 98 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.86 | 86.14 | 27856.85
99 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 5.98 | 93.02 | 24278.61 | 99 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 11.96 | 87.04 | 28127.57
100 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.02 | 93.98 | 24510.71 | 100 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.04 | 87.96 | 28385.43
101 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.06 | 94.94 | 24742.82 | 101 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.12 | 88.88 | 28643.28
102 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.11 | 95.89 | 24981.36 | 102 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.22 | 89.78 | 28914
103 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.15 | 96.85 | 25213.47 | 103 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.3 | 90.7 | 29171.85
104 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.2 | 97.8 | 25452.01 | 104 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.4 | 91.6 | 29442.58
105 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.24 | 98.76 | 25684.11 | 105 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.48 | 92.52 | 29700.43
106 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.28 | 99.72 | 25916.22 | 106 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.56 | 93.44 | 29958.28
107 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.33 | 100.67 | 26154.76 | 107 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.66 | 94.34 | 30229
108 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.37 | 101.63 | 26386.87 | 108 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.74 | 95.26 | 30486.85
109 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.41 | 102.59 | 26618.97 | 109 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.82 | 96.18 | 30744.7
110 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.46 | 103.54 | 26857.51 | 110 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 12.92 | 97.08 | 31015.43
111 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.5 | 104.5 | 27089.62 | 111 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13 | 98 | 31273.28
112 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.54 | 105.46 | 27321.73 | 112 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.08 | 98.92 | 31531.13
113 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.59 | 106.41 | 27560.27 | 113 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.18 | 99.82 | 31801.86
114 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.63 | 107.37 | 27792.37 | 114 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.26 | 100.74 | 32059.71
115 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.67 | 108.33 | 28024.48 | 115 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.34 | 101.66 | 32317.56
116 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.72 | 109.28 | 28263.02 | 116 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.44 | 102.56 | 32588.28
117 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.76 | 110.24 | 28495.13 | 117 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.52 | 103.48 | 32846.13
118 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.8 | 111.2 | 28727.23 | 118 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.6 | 104.4 | 33103.98
119 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.84 | 112.16 | 28959.34 | 119 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.68 | 105.32 | 33361.84
120 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.89 | 113.11 | 29197.88 | 120 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.78 | 106.22 | 33632.56
121 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.93 | 114.07 | 29429.99 | 121 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.86 | 107.14 | 33890.41
122 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 6.97 | 115.03 | 29662.09 | 122 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 13.94 | 108.06 | 34148.26
123 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.01 | 115.99 | 29894.2 | 123 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.02 | 108.98 | 34406.11
124 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.06 | 116.94 | 30132.74 | 124 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.12 | 109.88 | 34676.84
125 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.1 | 117.9 | 30364.84 | 125 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.2 | 110.8 | 34934.69
126 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.14 | 118.86 | 30596.95 | 126 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.28 | 111.72 | 35192.54
127 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.18 | 119.82 | 30829.06 | 127 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.36 | 112.64 | 35450.39
128 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.22 | 120.78 | 31061.16 | 128 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.44 | 113.56 | 35708.24
129 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.26 | 121.74 | 31293.27 | 129 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.52 | 114.48 | 35966.09
130 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.3 | 122.7 | 31525.37 | 130 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.6 | 115.4 | 36223.94
131 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.35 | 123.65 | 31763.91 | 131 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.7 | 116.3 | 36494.67
132 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.39 | 124.61 | 31996.02 | 132 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.78 | 117.22 | 36752.52
133 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.43 | 125.57 | 32228.13 | 133 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.86 | 118.14 | 37010.37
134 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.47 | 126.53 | 32460.23 | 134 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 14.94 | 119.06 | 37268.22
135 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.51 | 127.49 | 32692.34 | 135 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.02 | 119.98 | 37526.07
136 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.55 | 128.45 | 32924.44 | 136 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.1 | 120.9 | 37783.92
137 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.59 | 129.41 | 33156.55 | 137 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.18 | 121.82 | 38041.78
138 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.63 | 130.37 | 33388.65 | 138 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.26 | 122.74 | 38299.63
139 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.67 | 131.33 | 33620.76 | 139 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.34 | 123.66 | 38557.48
140 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.7 | 132.3 | 33846.43 | 140 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.4 | 124.6 | 38802.46
141 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.74 | 133.26 | 34078.53 | 141 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.48 | 125.52 | 39060.31
142 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.78 | 134.22 | 34310.64 | 142 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.56 | 126.44 | 39318.16
143 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.82 | 135.18 | 34542.74 | 143 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.64 | 127.36 | 39576.01
144 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.86 | 136.14 | 34774.85 | 144 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.72 | 128.28 | 39833.86
145 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.9 | 137.1 | 35006.96 | 145 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.8 | 129.2 | 40091.71
146 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.93 | 138.07 | 35232.63 | 146 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.86 | 130.14 | 40336.69
147 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 7.97 | 139.03 | 35464.73 | 147 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 15.94 | 131.06 | 40594.54
148 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.01 | 139.99 | 35696.84 | 148 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.02 | 131.98 | 40852.39
149 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.04 | 140.96 | 35922.51 | 149 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.08 | 132.92 | 41097.37
150 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.08 | 141.92 | 36154.61 | 150 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.16 | 133.84 | 41355.22
151 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.12 | 142.88 | 36386.72 | 151 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.24 | 134.76 | 41613.07
152 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.15 | 143.85 | 36612.39 | 152 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.3 | 135.7 | 41858.05
153 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.19 | 144.81 | 36844.49 | 153 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.38 | 136.62 | 42115.9
154 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.22 | 145.78 | 37070.16 | 154 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.44 | 137.56 | 42360.88
155 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.26 | 146.74 | 37302.27 | 155 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.52 | 138.48 | 42618.73
156 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.29 | 147.71 | 37527.94 | 156 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.58 | 139.42 | 42863.71
157 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.33 | 148.67 | 37760.04 | 157 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.66 | 140.34 | 43121.56
158 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.36 | 149.64 | 37985.71 | 158 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.72 | 141.28 | 43366.54
159 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.39 | 150.61 | 38211.38 | 159 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.78 | 142.22 | 43611.52
160 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.43 | 151.57 | 38443.49 | 160 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.86 | 143.14 | 43869.37
161 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.46 | 152.54 | 38669.15 | 161 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.92 | 144.08 | 44114.35
162 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.49 | 153.51 | 38894.82 | 162 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 16.98 | 145.02 | 44359.33
163 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.52 | 154.48 | 39120.49 | 163 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.04 | 145.96 | 44604.31
164 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.56 | 155.44 | 39352.6 | 164 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.12 | 146.88 | 44862.16
165 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.59 | 156.41 | 39578.27 | 165 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.18 | 147.82 | 45107.14
166 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.62 | 157.38 | 39803.94 | 166 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.24 | 148.76 | 45352.11
167 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.65 | 158.35 | 40029.61 | 167 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.3 | 149.7 | 45597.09
168 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.68 | 159.32 | 40255.28 | 168 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.36 | 150.64 | 45842.07
169 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.71 | 160.29 | 40480.94 | 169 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.42 | 151.58 | 46087.05
170 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.74 | 161.26 | 40706.61 | 170 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.48 | 152.52 | 46332.03
171 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.77 | 162.23 | 40932.28 | 171 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.54 | 153.46 | 46577.01
172 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.79 | 163.21 | 41151.52 | 172 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.58 | 154.42 | 46809.11
173 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.82 | 164.18 | 41377.18 | 173 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.64 | 155.36 | 47054.09
174 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.85 | 165.15 | 41602.85 | 174 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.7 | 156.3 | 47299.07
175 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.88 | 166.12 | 41828.52 | 175 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.76 | 157.24 | 47544.05
176 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.9 | 167.1 | 42047.76 | 176 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.8 | 158.2 | 47776.15
177 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.93 | 168.07 | 42273.43 | 177 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.86 | 159.14 | 48021.13
178 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.95 | 169.05 | 42492.66 | 178 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.9 | 160.1 | 48253.24
179 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 8.98 | 170.02 | 42718.33 | 179 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 17.96 | 161.04 | 48498.21
180 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9 | 171 | 42937.56 | 180 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18 | 162 | 48730.32
181 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.03 | 171.97 | 43163.23 | 181 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.06 | 162.94 | 48975.3
182 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.05 | 172.95 | 43382.46 | 182 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.1 | 163.9 | 49207.4
183 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.08 | 173.92 | 43608.13 | 183 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.16 | 164.84 | 49452.38
184 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.1 | 174.9 | 43827.36 | 184 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.2 | 165.8 | 49684.49
185 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.12 | 175.88 | 44046.6 | 185 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.24 | 166.76 | 49916.59
186 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.14 | 176.86 | 44265.83 | 186 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.28 | 167.72 | 50148.7
187 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.16 | 177.84 | 44485.06 | 187 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.32 | 168.68 | 50380.8
188 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.18 | 178.82 | 44704.3 | 188 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.36 | 169.64 | 50612.91
189 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.2 | 179.8 | 44923.53 | 189 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.4 | 170.6 | 50845.02
190 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.22 | 180.78 | 45142.76 | 190 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.44 | 171.56 | 51077.12
191 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.24 | 181.76 | 45361.99 | 191 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.48 | 172.52 | 51309.23
192 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.26 | 182.74 | 45581.23 | 192 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.52 | 173.48 | 51541.33
193 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.28 | 183.72 | 45800.46 | 193 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.56 | 174.44 | 51773.44
194 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.3 | 184.7 | 46019.69 | 194 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.6 | 175.4 | 52005.54
195 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.31 | 185.69 | 46232.49 | 195 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.62 | 176.38 | 52224.78
196 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.33 | 186.67 | 46451.72 | 196 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.66 | 177.34 | 52456.88
197 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.35 | 187.65 | 46670.95 | 197 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.7 | 178.3 | 52688.99
198 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.36 | 188.64 | 46883.75 | 198 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.72 | 179.28 | 52908.22
199 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.38 | 189.62 | 47102.98 | 199 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.76 | 180.24 | 53140.33
200 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.39 | 190.61 | 47315.78 | 200 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.78 | 181.22 | 53359.56
201 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.4 | 191.6 | 47528.58 | 201 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.8 | 182.2 | 53578.79
202 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.42 | 192.58 | 47747.81 | 202 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.84 | 183.16 | 53810.9
203 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.43 | 193.57 | 47960.61 | 203 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.86 | 184.14 | 54030.13
204 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.44 | 194.56 | 48173.4 | 204 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.88 | 185.12 | 54249.36
205 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.45 | 195.55 | 48386.2 | 205 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.9 | 186.1 | 54468.6
206 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.46 | 196.54 | 48598.99 | 206 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.92 | 187.08 | 54687.83
207 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.47 | 197.53 | 48811.79 | 207 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.94 | 188.06 | 54907.06
208 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.48 | 198.52 | 49024.59 | 208 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.96 | 189.04 | 55126.29
209 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.49 | 199.51 | 49237.38 | 209 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 18.98 | 190.02 | 55345.53
210 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.5 | 200.5 | 49450.18 | 210 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19 | 191 | 55564.76
211 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.51 | 201.49 | 49662.98 | 211 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.02 | 191.98 | 55783.99
212 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.52 | 202.48 | 49875.77 | 212 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.04 | 192.96 | 56003.23
213 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.53 | 203.47 | 50088.57 | 213 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.06 | 193.94 | 56222.46
214 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.54 | 204.46 | 50301.37 | 214 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.08 | 194.92 | 56441.69
215 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.55 | 205.45 | 50514.16 | 215 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.1 | 195.9 | 56660.92
216 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.56 | 206.44 | 50726.96 | 216 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.12 | 196.88 | 56880.16
217 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.57 | 207.43 | 50939.75 | 217 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.14 | 197.86 | 57099.39
218 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.58 | 208.42 | 51152.55 | 218 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.16 | 198.84 | 57318.62
219 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.59 | 209.41 | 51365.35 | 219 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.18 | 199.82 | 57537.86
220 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.6 | 210.4 | 51578.14 | 220 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.2 | 200.8 | 57757.09
221 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.61 | 211.39 | 51790.94 | 221 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.22 | 201.78 | 57976.32
222 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.62 | 212.38 | 52003.74 | 222 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.24 | 202.76 | 58195.55
223 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.63 | 213.37 | 52216.53 | 223 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.26 | 203.74 | 58414.79
224 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.64 | 214.36 | 52429.33 | 224 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.28 | 204.72 | 58634.02
225 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.65 | 215.35 | 52642.13 | 225 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.3 | 205.7 | 58853.25
226 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.66 | 216.34 | 52854.92 | 226 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.32 | 206.68 | 59072.48
227 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.67 | 217.33 | 53067.72 | 227 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.34 | 207.66 | 59291.72
228 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.68 | 218.32 | 53280.52 | 228 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.36 | 208.64 | 59510.95
229 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.69 | 219.31 | 53493.31 | 229 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.38 | 209.62 | 59730.18
230 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.7 | 220.3 | 53706.11 | 230 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.4 | 210.6 | 59949.42
231 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.71 | 221.29 | 53918.9 | 231 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.42 | 211.58 | 60168.65
232 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.72 | 222.28 | 54131.7 | 232 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.44 | 212.56 | 60387.88
233 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.73 | 223.27 | 54344.5 | 233 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.46 | 213.54 | 60607.11
234 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.74 | 224.26 | 54557.29 | 234 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.48 | 214.52 | 60826.35
235 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.75 | 225.25 | 54770.09 | 235 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.5 | 215.5 | 61045.58
236 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.76 | 226.24 | 54982.89 | 236 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.52 | 216.48 | 61264.81
237 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.77 | 227.23 | 55195.68 | 237 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.54 | 217.46 | 61484.05
238 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.78 | 228.22 | 55408.48 | 238 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.56 | 218.44 | 61703.28
239 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.79 | 229.21 | 55621.28 | 239 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.58 | 219.42 | 61922.51
240 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.8 | 230.2 | 55834.07 | 240 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.6 | 220.4 | 62141.74
241 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.81 | 231.19 | 56046.87 | 241 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.62 | 221.38 | 62360.98
242 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.82 | 232.18 | 56259.66 | 242 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.64 | 222.36 | 62580.21
243 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.83 | 233.17 | 56472.46 | 243 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.66 | 223.34 | 62799.44
244 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.84 | 234.16 | 56685.26 | 244 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.68 | 224.32 | 63018.68
245 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.85 | 235.15 | 56898.05 | 245 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.7 | 225.3 | 63237.91
246 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.86 | 236.14 | 57110.85 | 246 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.72 | 226.28 | 63457.14
247 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.87 | 237.13 | 57323.65 | 247 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.74 | 227.26 | 63676.37
248 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.88 | 238.12 | 57536.44 | 248 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.76 | 228.24 | 63895.61
249 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.89 | 239.11 | 57749.24 | 249 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.78 | 229.22 | 64114.84
250 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.9 | 240.1 | 57962.04 | 250 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.8 | 230.2 | 64334.07
251 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.91 | 241.09 | 58174.83 | 251 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.82 | 231.18 | 64553.3
252 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.92 | 242.08 | 58387.63 | 252 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.84 | 232.16 | 64772.54
253 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.93 | 243.07 | 58600.43 | 253 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.86 | 233.14 | 64991.77
254 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.94 | 244.06 | 58813.22 | 254 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.88 | 234.12 | 65211
255 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.95 | 245.05 | 59026.02 | 255 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.9 | 235.1 | 65430.24
256 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.96 | 246.04 | 59238.81 | 256 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.92 | 236.08 | 65649.47
257 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.97 | 247.03 | 59451.61 | 257 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.94 | 237.06 | 65868.7
258 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.98 | 248.02 | 59664.41 | 258 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.96 | 238.04 | 66087.93
259 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 9.99 | 249.01 | 59877.2 | 259 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 19.98 | 239.02 | 66307.17
260 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10 | 250 | 60090 | 260 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20 | 240 | 66526.4
261 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.01 | 250.99 | 60302.8 | 261 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.02 | 240.98 | 66745.63
262 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.02 | 251.98 | 60515.59 | 262 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.04 | 241.96 | 66964.87
263 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.03 | 252.97 | 60728.39 | 263 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.06 | 242.94 | 67184.1
264 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.04 | 253.96 | 60941.19 | 264 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.08 | 243.92 | 67403.33
265 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.05 | 254.95 | 61153.98 | 265 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.1 | 244.9 | 67622.56
266 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.06 | 255.94 | 61366.78 | 266 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.12 | 245.88 | 67841.8
267 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.07 | 256.93 | 61579.57 | 267 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.14 | 246.86 | 68061.03
268 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.08 | 257.92 | 61792.37 | 268 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.16 | 247.84 | 68280.26
269 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.09 | 258.91 | 62005.17 | 269 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.18 | 248.82 | 68499.5
270 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.1 | 259.9 | 62217.96 | 270 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.2 | 249.8 | 68718.73
271 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.11 | 260.89 | 62430.76 | 271 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.22 | 250.78 | 68937.96
272 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.12 | 261.88 | 62643.56 | 272 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.24 | 251.76 | 69157.19
273 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.13 | 262.87 | 62856.35 | 273 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.26 | 252.74 | 69376.43
274 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.14 | 263.86 | 63069.15 | 274 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.28 | 253.72 | 69595.66
275 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.15 | 264.85 | 63281.95 | 275 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.3 | 254.7 | 69814.89
276 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.16 | 265.84 | 63494.74 | 276 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.32 | 255.68 | 70034.12
277 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.17 | 266.83 | 63707.54 | 277 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.34 | 256.66 | 70253.36
278 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.18 | 267.82 | 63920.34 | 278 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.36 | 257.64 | 70472.59
279 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.19 | 268.81 | 64133.13 | 279 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.38 | 258.62 | 70691.82
280 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.2 | 269.8 | 64345.93 | 280 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.4 | 259.6 | 70911.06
281 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.21 | 270.79 | 64558.72 | 281 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.42 | 260.58 | 71130.29
282 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.22 | 271.78 | 64771.52 | 282 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.44 | 261.56 | 71349.52
283 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.23 | 272.77 | 64984.32 | 283 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.46 | 262.54 | 71568.75
284 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.24 | 273.76 | 65197.11 | 284 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.48 | 263.52 | 71787.99
285 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.25 | 274.75 | 65409.91 | 285 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.5 | 264.5 | 72007.22
286 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.26 | 275.74 | 65622.71 | 286 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.52 | 265.48 | 72226.45
287 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.27 | 276.73 | 65835.5 | 287 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.54 | 266.46 | 72445.69
288 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.28 | 277.72 | 66048.3 | 288 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.56 | 267.44 | 72664.92
289 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.29 | 278.71 | 66261.1 | 289 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.58 | 268.42 | 72884.15
290 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.3 | 279.7 | 66473.89 | 290 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.6 | 269.4 | 73103.38
291 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.31 | 280.69 | 66686.69 | 291 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.62 | 270.38 | 73322.62
292 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.32 | 281.68 | 66899.48 | 292 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.64 | 271.36 | 73541.85
293 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.33 | 282.67 | 67112.28 | 293 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.66 | 272.34 | 73761.08
294 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.34 | 283.66 | 67325.08 | 294 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.68 | 273.32 | 73980.32
295 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.35 | 284.65 | 67537.87 | 295 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.7 | 274.3 | 74199.55
296 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.36 | 285.64 | 67750.67 | 296 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.72 | 275.28 | 74418.78
297 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.37 | 286.63 | 67963.47 | 297 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.74 | 276.26 | 74638.01
298 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.38 | 287.62 | 68176.26 | 298 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.76 | 277.24 | 74857.25
299 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.39 | 288.61 | 68389.06 | 299 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.78 | 278.22 | 75076.48
300 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 10.4 | 289.6 | 68601.86 | 300 | 6 | 206.36 | 6 | 206.36 | 20.8 | 279.2 | 75295.71
[5 empty] | Počet | Výkon kotla | Prietok | [5 empty] | Počet | Výkon kotla | Prietok
[5 empty] | BJ | kW | l/h | [5 empty] | BJ | kW | l/h
Potrebný celkový objemový prietok, včítane tepelného výkonu výmenníka. |  |  |  |  | 50 | 300 | 12866.81 | Potrebný celkový objemový prietok, včítane tepelného výkonnu výmenníka. |  |  |  |  | 50 | 300 | 15415.63
[6 empty] | (Tepelná potreba) | [7 empty] | (Tepelná potreba)